第三章  采购需求

- 基本概况：

| 序号 | 规格型号 | 数量 | 技术标准及要求 | 电梯载重要求 | 停站数 | 额定速度(M/S) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 无障碍客梯，井道2200*2300，1-2F，提升高度4m | 1 | GB50310-2002、GB/T10058-2009、 GB/T 7588-2003 | 1050kg | 2/2/2 | 1.0 |
| T2 | 客梯，井道2600*2400mm，1-3F，提升高度10.6m | 2 |  | 1050kg | 3/3/3 | 1.0 |
| T3 | 货梯，井道2500*3100mm，1-3F，提升高度10.6m | 2 |  | 2000kg | 3/3/3 | 0.5 |
| 合计 |  | 5 |  |  |  |  |

总预算价格63万元整。

▲电梯总价含如下费用:

1、电梯设备、安装、运输、调试、验收、二年质保期保养费用。

2、电梯大门套发纹不锈钢。

3、含五方对讲、不锈钢门套、控制箱、电缆、导轨等所有电梯配套设备安装、电梯调试；未尽事宜详见图纸。

4、项目主体结构已经结束，应按照现场实际尺寸进行定做电梯，安装过程不再增加相关土建费用。

5、各种税费。

二、技术要求:

▲电梯装潢要求:

电梯洞口门套要求如下:

客梯：

厅门:首层发纹不锈钢厅门及小门套、厚度1.2mm，其余层碳钢喷涂。

大门套：层层发纹不锈钢大门套。

轿厢: 发纹不锈钢；无障碍轿厢后壁中间：镜面不锈钢

轿门: 发纹不锈钢，厚度1.2mm。

无障碍要求：盲文按钮，语音报站

货梯：

厅门:碳钢喷涂。

大门套：层层发纹不锈钢大门套。

轿厢: 碳钢喷涂

轿门: 碳钢喷涂。

电梯性能要求：

电梯主机：

微机控制交流变频调压调速 VVVF

控制柜：

多微机模块化控制系统

| 序号 | 项目内容 | 招标要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲电梯用途 | 乘客电梯和载货电梯 |  |
| 2 | ▲电梯类型 | 无机房5部 |  |
| 3 | 数量 | 5部 |  |
| 4 | 工程类别 | 新梯安装 |  |
| 5 | 施工配合费 | 无 |  |
| 6 | 井道结构 | 混凝土结构 |  |
| 7 | ▲额定速度（M/S） | 客梯1.0m/s，货梯0.5m/s |  |
| 8 | ▲载重量(kg) | 客梯1050kg，货梯2000kg |  |
| 9 | 停站数 | 详情况表 |  |
| 10 | 提升高度(mm) | 详情况表 |  |
| 12 | 井道尺寸(宽×深， mm） | 详情况表 |  |
| 13 | 开门尺寸(宽×高， mm） | 按厂家深化为准 |  |
| 14 | 轿厢尺寸(宽×深， mm） | 按厂家深化为准 |  |
| 15 | 顶层净高(mm) | 客梯4500，货梯5000 |  |
| 16 | 底坑深度(mm) | 客梯1450，货梯1400 |  |
| 17 | 机房位置 | 无 |  |
| 18 | ▲主机 | 要求原厂原品牌 |  |
| 19 | 驱动方式 | 永磁同步、无齿轮传动，要求原厂原品牌 |  |
| 20 | 基站 | l层 |  |
| 21 | 控制方式 | 全集选控制 |  |
| 22 | 开门方式及尺寸 | 按厂家深化为准 |  |
| 23 | 控制系统 | 双32位数字化控制系统，数据处理快捷，可靠性高，功能完善，且为整梯生产厂家自行生产，与整梯品牌相同。 |  |
| 24 | 电梯通讯方式 | 串行通讯 |  |
| 25 | ▲门机 | 永磁同步门机，要求原厂原品牌 |  |
| 26 | 光幕 | 光幕要求原厂原品牌 |  |
| 27 | 操作系统 | 全电脑全集选方式 |  |
| 28 | 制作标准 | 国家GB7588-2003«电梯制造与安全规范》标准 |  |
| 29 | 电源要求 | 动力电源:三相五线段交流380V， 50HZ,照明电源:单相220V，50HZ |  |
| 30 | 厅门 | 详装潢要求 |  |
| 31 | 门套 | 层层发纹不锈钢大门套 |  |
| 32 | 厅门按钮 | 微动（微触）式发光按钮 |  |
| 33 | 门地坎 | 硬质铝合金 |  |
| 34 | 厅门外显示 | 带数字、方向白色段码显示 |  |
| 37 | 电梯基本功能设置 | -1 | 超速保护; |
|  |  | -2 | 防溜车保护 |
|  |  | -3 | 逆向运行保护 |
|  |  | -4 | 运行超时保护 |
|  |  | -5 | 变频器多重保护 |
|  |  | -6 | 防终端越程保护 |
|  |  | -7 | 防门锁短接保护 |
|  |  | -8 | 电源相位故障检测 |
|  |  | -9 | 电网异常检测 |
|  |  | -10 | 接触器异常检测 |
|  |  | -11 | 门回路检测 |
|  |  | -12 | 抱闸力检测 |
|  |  | -13 | 光幕保护 |
|  |  | -14 | 防扒门保护 |
|  |  | -15 | 超载保护 |
|  |  | -16 | 关门时间异常保护 |
|  |  | -17 | 门受阻保护 |
|  |  | -18 | 非门区不能开门保护 |
|  |  | -19 | 开门异常时就近层停靠 |
|  |  | -20 | 电梯自救运行 |
|  |  | -21 | 轿厢意外移动保护 |
|  |  | -22 | 警铃报警 |
|  |  | -23 | 五方通话 |
|  |  | -24 | 消防应急返回 |
|  |  | -25 | 消防信号反馈 |
|  |  | -26 | 紧急电动运行 |
|  |  | -27 | 轿厢应急照明 |
|  |  | -28 | 检修操作 |
|  |  | -29 | 故障自诊断及记录 |
|  |  | -30 | 磁角度 自学习 |
|  |  | -31 | 层楼位置信号自动修正 |
|  |  | -32 | 井道层楼数据自学习 |
|  |  | -33 | 运行次数显示 |
|  |  | -34 | 电梯体检 |
|  |  | -35 | 启动补偿 |
|  |  | -36 | 直接停 靠 |
|  |  | -37 | 超载报警 |
|  |  | -38 | 超载指示 |
|  |  | -39 | 检修指示 |
|  |  | -40 | 消防指示 |
|  |  | -41 | 运行方向显示 |
|  |  | -42 | 关门按钮提前关门 |
|  |  | -43 | 开门按钮重开门 |
|  |  | -44 | 满载直驶 |
|  |  | -45 | 反向指令自动消除 |
|  |  | -46 | 轿内误指令消除 |
|  |  | -47 | 厅外误指令消除 |
|  |  | -48 | 外召按钮嵌入自诊 断 |
|  |  | -49 | 轿内延长开门时间 |
|  |  | -50 | 风扇照明手动关闭 |
|  |  | -51 | 休眠节能 |
|  |  | -52 | 开门时间分别控制 |
|  |  | -53 | 全集选控制 |
|  |  | -54 | 驻停模式 |

三、技术规范

- 投标人所投货物及安装工程、验收均应符合下列技术规范：

如国家有新的技术规范，按新的技术规范执行

- 《电梯技术条件》：GB/T10058-2009

- 《电梯制造与安装安全规范》：GB7588-2003（含第1号修改单）

- 《电梯试验方法》：GB/T10059-2009

- 《电梯安装验收规范》：GB/T10060-2011

- 《电梯工程施工质量验收规范》：GB50310-2002

备注：

电梯的额定重量应不少于技术规格表中的相对于的载重量，所有的电梯的载重量及装修重量均应不含轿厢、轿厢内装饰、吊顶、电缆等自身重量。

四、商务要求：

1、交货期:合同签订后45天交货。

2、付款方式及期限：

1.以合同约定为准。

3、施工工程期限和质量要求：以甲方通知进场安装时间为准，具体起止时间以合同约定为准。投标人所投设备的验收应按照制造厂商的产品标准、中华人民共和国电梯验收规范相关规定。

4、售后服务

（1）运行中（7*24小时）电梯出现故障，维修人员在接电话后，应在1小时内到现场；

（2）维修人员应在2小时内确定故障原因及排除办法。无法诊断和排除的故障，技术支持时间不大于4小时；

（3）需要更换配件的故障维修，常备备件更换时间不超过24小时，专用配件更换维修时间不超过7天；

（4）长期提供零配件，投标人应在响应文件中体现详细具体的售后服务承诺条款。

5、供应商是制造商的，须具备《中华人民共和国特种设备（电梯）制造许可证》曳引驱动乘客电梯B级及以上资质，同时取得《中华人民共和国特种设 备（电梯）安装改造维修许可证》曳引驱动乘客电梯B级及以上资质；或新证为《中华人民共和国特种设备生产许可证》许可项目电梯制造（含安装、修理、改造）曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）B级及以上资质；供应商是代理商的，须具备《中华人民共和国特种设备（电梯）安装改造维修许可证》B级及以上资质；或新证为《中华人民共和国特种设备生产许可证》许可项目电梯安装（含修理）曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）B级及以上资质。